Branża:  SANITARNA

INWESTOR: 	URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLASKIE

UL. BYTOMSKA 84; 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

ADRES:			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. TRAUTMANA 4

TEMAT:			ROZBUDOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 							PRZECIWPOŻAROWEJ

STADIUM: 		Projekt Budowlano - Wykonawczy

PROJEKTOWAŁ:		Przemysław Polak	nr uprawnień SLK/5143/POOS/13

SPRAWDZIŁ:				Adam Palowski			nr uprawnień SLK/5140/POOS/13

listopad 2019

I. Spis treści

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	4

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA	4

3.	STAN ISTNIEJĄCY	4

4.	PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA	5

5.	OBLICZENIA	6

6.	PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY I STROPY	6

7.	IZOLACJA ANTYKOROZYJNA	6

8.	IZOLACJA CIEPLNA	6

9.	BADANIA I PRÓBY	7

10.	WYTYCZNE ELEKTRYCZNE	7

11.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	8

II. Spis rysunków

| Lp. | Nazwa |
| --- | --- |
|  | INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PIWNICY |
|  | INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PARTERU |
|  | INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT 1 PIĘTRA |
|  | INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT 2 PIĘTRA |
|  | INSTALACJA HYDRANTOWA - AKSONOMETRIA |
|  | ROZDZIAŁ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ NA CZĘŚĆ HYDRANTOWĄ I BYTOWĄ - SCHEMAT |

III. Spis załączników

| Lp. | Nazwa |
| --- | --- |
|  | Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego |
|  | Uprawnienia Projektanta |
|  | Zaświadczenie o przynależności Projektanta od Izby Inżynierów |
|  | Uprawnienia Sprawdzającego |
|  | Zaświadczenie o przynależności Sprawdzającego od Izby Inżynierów |
|  | Decyzja Komendanta MPSP w Piekarach Śląskich nr 9/MZ/2019 z dnia 15.02.2019 r. |
|  | DTR wodomierza Itron Flodis |

IV. Opis techniczny

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

- zabudowa hydrantów wewnętrznych Dn 25 w sposób umożliwiający pokrycie zasięgiem hydrantów wewnętrznych całej strefy pożarowej;

- rozdział instalacji wodociągowej na hydrantową i bytową;

- obliczenia średnic rurociągów oraz wyznaczenie minimalnego ciśnienia dyspozycyjnego dla hydrantów;

- trasowanie rurociągów instalacji wodociągowej - hydrantowej.

Zakres opracowania uwzględnia:

- inwentaryzację budowlaną obiektu dostarczoną przez Zamawiającego;

- projekt dostosowania obiektu do aktualnych wymogów p.poż. dostarczony przez Zamawiającego;

- przeprowadzoną inwentaryzację w zakresie instalacyjno budowlanym.

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie następujących materiałów:

- umowy z Inwestorem;

- przekazanych podkładów budowlanych;

- obowiązujących norm i przepisów branżowych.

# STAN ISTNIEJĄCY

Budynek oraz istniejąca instalacja hydrantowa zasilane są sieci zewnętrznej. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest w studni poza obrębem budynku. W studni wodomierzowej zabudowano wodomierz Itron Flodis DN25 Q3= 6,3 m3/h przepływ maksymalny, „pożarowy” wodomierza Q4= 7,8 m3/h i jest większy od wymaganego Qpoż= 2,0 dm3/s = 7,8 m3/h.

Istniejące hydranty w budynku są zasilane bezpośrednio z instalacji wody zimnej biegnącej w kanale podposadzkowym parteru.

# PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA

Zaprojektowano rozdział istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej w łatwo dostępnym miejscu w kotłowni przed pierwszymi zaworami odcinającymi. Szczegóły pokazano w części rysunkowej. Projektuje się zabudowę:

- Zaworu odcinającego kulowy gwintowany DN 50 – będzie to główny zawór odcinający w budynku..

- Zaworu antyskażeniowego klasy EA DN 50 zabezpieczajacego przyłącze i sieć wodociągową przed przepływem zwrotnym.

- Odejście DN 50 na instalację hydrantową na którym należy zabudować kolejno:

  - zawór antyskażeniowy klasy BA DN 50;

  - presostat rozłączający obwód elektryczny elektromagnetycznego zaworu pierwszeństwa w przypadku spadku ciśnienia poniżej wartości zadanej Pnast=3,4 bar;

  - Zaworu odcinającego kulowego gwintowanego DN 50 – celem umożliwienia prac serwisowych bez spuszczania wody z całej instalacji hydrantowej1.

- Na rurociągu zasilającym instalacje bytowe - zawór pierwszeństwa DN 50 ze sterowaniem elektromagnetycznym zamknięty w przypadku zaniku napięcia z cewką AC 230V.

- .Istniejące odejście DN 40 na instalację przygotowania cwu.

- .Istniejące odejście DN 50 na instalację wody zimnej.

Zaprojektowano ułożenie dodatkowego rurociągu DN 50 stalowego z rur ocynkowanych w kanale podposadzkowym parteru aż do włączenia istniejących pionów hydrantowych. Projektowaną część instalacji do nowych hydrantów zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych układanych na wierzchu ścian wewnętrznych. Zaprojektowano hydranty 25 z wężem półsztywnym długości 30 m umieszczone w szafkach natynkowych. Hydrant w pomieszczeniu P.1 zaprojektowano z wężem 20 m. Hydranty należy rozmieścić jak w części rysunkowej. Rurociągi prowadzące wodę do minimum dwóch hydrantów zaprojektowano z rur DN 50, podejścia do pojedynczych hydrantów – z rur DN 25.

# OBLICZENIA

Obliczeniowy minimalny strumień wody dla pojedynczego hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s przy ciśnieniu na zaworze odcinającym hydrantu nie mniejszym niż 0,2 MPa. Ciśnienie w instalacji wodociągowej zasilającej hydranty nie przekracza 0,7 MPa. Obliczenia przeprowadzono dla pracy dwóch najbardziej niekorzystnie położonych hydrantów 25 przy pomocy programu Sankom Audytor H2O. Wyniki w archiwum biura. Obliczeniowy przepływ w instalacji hydrantowej wynosi Qpoż= 2,0 dm3/s Wyznaczono minimalne ciśnienie w punkcie rozdziału instalacji na poziomie PMIN=33,27 mH2O=3,26 bar. Nastawę presostatu w punkcie włączenia określono na Pnast = 1,05 x PMIN = 3,4 bar.

# PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY I STROPY

Przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w rurach ochronnych, stalowych o średnicy większej niż rura przewodowa:

- DN 50 dla rury DN 25;

- DN 80 dla rury DN 50.

Końcówki rur ochronnych w stropach powinny wystawać o 20 mm ponad poziom wykończonej posadzki.

Przestrzeń pomiędzy rurą ochronną o przewodową należy wypełnić wełną mineralną i zamknąć obustronnie materiałem trwale elastycznym – np. masą silikonową.

# IZOLACJA ANTYKOROZYJNA

Rurociągi z rur ocynkowanych nie wymagają malowani antykorozyjnego. Pozostałe elementy są dostarczane z izolacją producenta. Należy zachować należyta ostrożność podczas transportu, składowania i montażu, aby nie uszkodzić fabrycznych powłok malarskich.

# IZOLACJA CIEPLNA

Rurociągi poziome należy zaizolować przeciw wykraplaniu się wilgoci z powietrza izolacją otulinami ze spienionego polietylenu o grubości minimum 9 mm. Montaż izolacji można przeprowadzić po pozytywnie odebranej próbie szczelności.

# BADANIA I PRÓBY

Przed wykonaniem prac izolacyjnych rurociągi należy poddać próbie szczelności. Projektowane ciśnienie próbne wynosi 7 bar, czas trwania próby 30 minut.

Przed oddaniem instalacji do użytkowania należy przeprowadzić próbę wydajności hydrantów w budynku. Minimalny strumień wody dla pojedynczego hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s przy ciśnieniu na zaworze odcinającym hydrantu nie mniejszym niż 0,2 MPa podczas równoczesnej pracy dwóch, skrajnie niekorzystnie położonych hydrantów.

# WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Zasilanie 1~230V 50Hz 4W cewki zaworu pierwszeństwa zapewnić z rozdzielnicy kotłowni gazowej z pola nie objetego działaniem wyłącznika różnicowo-prądowego.

Cewkę zaworu pierwszeństwa zasilić z pola objętego działaniem głównego wyłącznika pożarowego budynku.

W linię zasilającą szeregowo wpiąć presostat oraz stycznik. Spadek ciśnienia poniżej wartości zadane Pnast rozłącza obwód. Sygnał z tablicy SSP rozłącza obwód.

Rurociągi stalowe objąć działaniem lokalnej instalacji wyrównania potencjałów w kotłowni.

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Opis elementu | ilość | j.m. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rura stalowa ocynkowana DN 50 | 72 | mb |  |
|  | Rura stalowa ocynkowana DN 25 | 18 | mb |  |
|  | Izolacja ze spienionego PE fi 60 grubość 9 mm | 64 | mb |  |
|  | Izolacja ze spienionego PE fi 35 grubość 9 mm | 10 | mb |  |
|  | Zawór hydrantowy 25 z wężem półsztywnym 30 m w szafce natynkowej | 5 | szt |  |
|  | Zawór hydrantowy 25 z wężem półsztywnym 20 m w szafce natynkowej | 1 | szt |  |
|  | Rura stalowa ocynkowana DN 50 – rury ochronne | 3 | mb |  |
|  | Rura stalowa ocynkowana DN 80 – rury ochronne | 9 | mb |  |
|  | Zawór odcinający gwintowany DN 50 | 2 | szt |  |
|  | Zawór antyskażeniowy klasy BA DN 50 | 1 | szt |  |
|  | Zawór antyskażeniowy klasy EA DN 50 | 1 | szt |  |
|  | Korpus elektromagnetycznego zaworu pierwszeństwa 2” kV=40 m3/h, wykonanie NC (zamknięty w razie zaniku napięcia) | 1 | szt | np. EV220 50B G2E NC 032U7150 |
|  | Cewka elektromagnetyczna 230VAC 50 Hz, 4W IP 67 | 1 | szt | np.018F6783 |
|  | Układ ręcznego otwierania do zaworu EV220 | 1 | szt | np.032U7390 |
|  | Presostat z automatycznym przełączaniem styków, nastawa 0,2-6,0 bar (obliczona 3,4 bar), projektowana mechaniczna różnica załączeń 0,25 bara IP66 | 1 | szt | np. RT 200 017-523766 |
|  | Rozłącznik nadprądowy B3 | 1 | szt |  |
|  | Stycznik NC 1P 2Z 1 fazowy | 1 | szt |  |
|  | Kabel elektryczny OMYp 2x0,75 | 12 | mb |  |
|  | Kabel elektryczny pożarowy HLGS 2x2,5 | 12 | mb |  |
|  | Puszka elektryczna IP 44 | 1 | szt |  |
|  | Rurka instalacyjna RI 16mm | 10 | mb |  |
|  | Peszel instalacyjny 20mm | 12 | mb |  |
|  | Przewód LGyżo 1x6mm2 | 2 | mb |  |

OŚWIADCZENIE

/ projektanta i sprawdzającego projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późn. zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, oraz że jestem wpisany na listę członków stosownej izby oraz opłaciłem składki i posiadam stosowną aktualną polisę OC.

Projektant:

PRZEMYSŁAW POLAK

nr upr. SLK/5143/POOS/13

Sprawdzający:

ADAM PALOWSKI

nr upr. SLK/5140/POOS/13

Po wykonaniu prac i uruchomieniu instalacji zostawić w pozycji otwartej, rączkę zdemontować i przekazać użytkownikowi obiektu.