ŚLEPY KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331000-6    Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI	:	Instalacja solarna wspomagająca proces przygotowania c.w.u. dla Domu Pomocy Społecznej 
w Gościeradowie

ADRES INWESTYCJI	:	Gościeradów Folwark 20, 23-275 Gościeradów INWESTOR	:	Dom Pomocy Społecznej  w Gościeradowie ADRES INWESTORA	:	Gościeradów Folwark 20, 23-275 Gościeradów BRANŻA	 :	Instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  :	…………………………………………………………………………………….. DATA OPRACOWANIA	:	…………………...

Stawka roboczogodziny  :

Poziom cen	:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ............................................

Koszty zakupu [Kz] ................................................

Zysk [Z] ..................................................................

VAT [V] ..................................................................

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT                      :

Podatek VAT                                                                           :

Ogółem wartość kosztorysowa robót                                      :

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

..............................

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przewiduje się układ solarny z zastosowaniem zasobników buforowych wody grzewczej oraz kolektorów próżniowych. System składa się z sześciu baterii kolektorów próżniowych typ KSR10 zamontowanych na dachu płaskim. Z uwagi na kształt i kąt pochylenia dachu Wykonawca wykona odpowiednie systemu mocowania w takich warunkach. Zmiany objętości wody będzie przejmować naczynie 
przeponowe Reflex typ S-200 o pojemności 200dm3

W układzie solarnym występują rurociągi obiegów glikolowych oraz ciepłej i zimnej wody. Rurociągi instalacji glikolowej należy wykonać 
z rur miedzianych twardych łączonych lutem twardym oraz zaizolować przy użyciu izolacji z kauczuku syntetycznego do instalacji 
solarnych. Przewody prowadzone na zewnątrz budynku narażone na działanie promieni słonecznych muszą posiadać odporność na działanie UV.

Jako armaturę odcinającą na rurociągach glikolowych należy zastosować zawory kulowe o połączeniach gwintowanych 
przystosowanych do pracy z czynnikiem glikolowym. W najwyższych punktach rurociągów zamontować automatyczne odpowietrzniki . natomiast w najniższym zawory spustowe. Pod każdą baterią kolektorów zamontować zawory regulacyjne do instalacji solarnych TacoSetter Bypass Solar 130/185 z gwintem zewnętrznym.

Praca automatyczna układu solarnego realizowana jest za pomocą zespołu pompowo-sterowniczego ZPS 28-01 ze sterownikiem G422- P06.

- 2 -

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Dom Pomocy Społecznej w Gosćieradowie |  |  |  |  |
| 1.1 | 45331000-6 | Instalacja solarna |  |  |  |  |
| 1.1. 1 |  | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 1 d.1. 1.1 | KNNR 4 0114- 03 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połą- czeniach lutowanych, na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych | m | 20 |  |  |
| 2 d.1. 1.1 | KNNR 4 0114- 04 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połą- czeniach lutowanych, na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych | m | 67 |  |  |
| 3 d.1. 1.1 | KNNR 4 0114- 05 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połą- czeniach lutowanych, na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych | m | 25 |  |  |
| 4 d.1. 1.1 | KNNR 4 0114- 06 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połą- czeniach lutowanych, na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych | m | 2 |  |  |
| 5 d.1. 1.1 | KNNR 4 0114- 07 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połą- czeniach lutowanych, na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych | m | 17.2 |  |  |
| 6 d.1. 1.1 | KNR 0-31 0114- 10 | Otuliny termoizolacyjne z kauczuku syntetycznego do in- stalacji solarnych gr 25mm; rurociąg o śr. 15 mm | m | 14.5 |  |  |
| 7 d.1. 1.1 | KNR 0-31 0114- 10 | Otuliny termoizolacyjne z kauczuku syntetycznego do in- stalacji solarnych gr 25mm; rurociąg o śr. 18 mm | m | 53.2 |  |  |
| 8 d.1. 1.1 | KNR 0-31 0114- 10 | Otuliny termoizolacyjne z kauczuku syntetycznego do in- stalacji solarnych gr 13mm; rurociąg o śr. 15 mm | m | 5.5 |  |  |
| 9 d.1. 1.1 | KNR 0-31 0114- 10 | Otuliny termoizolacyjne z kauczuku syntetycznego do in- stalacji solarnych gr 13mm; rurociąg o śr. 18 mm | m | 13.8 |  |  |
| 10 d.1. 1.1 | KNR 0-31 0114- 11 | Otuliny termoizolacyjne z kauczuku syntetycznego do in- stalacji solarnych gr 13mm; rurociąg o śr. 22 mm | m | 25 |  |  |
| 11 d.1. 1.1 | KNR 0-31 0114- 12 | Otuliny termoizolacyjne z kauczuku syntetycznego do in- stalacji solarnych gr 13mm; rurociąg o śr. 28 mm | m | 2 |  |  |
| 12 d.1. 1.1 | KNR 0-31 0114- 12 | Otuliny termoizolacyjne z kauczuku syntetycznego do in- stalacji solarnych gr 13mm; rurociąg o śr. 35 mm | m | 17.2 |  |  |
| 13 d.1. 1.1 | KNNR 4 0106- 02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 5 |  |  |
| 14 d.1. 1.1 | KNNR 4 0106- 03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 15 |  |  |
| 15 d.1. 1.1 | KNR 0-31 0114- 09 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 20 mm | m | 5 |  |  |
| 16 d.1. 1.1 | KNR 0-31 0114- 09 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 25 mm | m | 15 |  |  |
| 17 d.1. 1.1 | KNNR 4 0128- 02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach nie- mieszkalnych | m | 20 |  |  |
| 18 d.1. 1.1 | KNNR 4 0126- 04 | Próba szczelności instalacji z rur miedzianych w bu- dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 131.2 |  |  |
| 19 d.1. 1.1 | kalk. własna | Kolektory słoneczne próżniowe | kpl. | 24 |  |  |
| 20 d.1. 1.1 | kalk. własna | Separator powietrza | szt | 6 |  |  |
| 21 d.1. 1.1 | kalk. własna | Płyn do napełniania instalacji solarnej | kg | 270 |  |  |
| 22 d.1. 1.1 | kalk. własna | Zestaw przyłączeniowy do kolektorów | szt | 6 |  |  |
| 23 d.1. 1.1 | kalk. własna | Konstrukcje uniwersalne do kolektorów | kpl. | 24 |  |  |

- 3 -

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 d.1. 1.1 | kalk. własna | Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej na dachu , pod konstrukcję uniwersalną (spadek dachu) | kpl | 6 |  |  |
| 25 d.1. 1.1 | KNNR 4 0412- 06-anal | Zawory odpowietrzające SOLARVENT do instalcji solar- nych | szt. | 6 |  |  |
| 26 d.1. 1.1 | KNNR 4 0134- 02 | Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 1 |  |  |
| 27 d.1. 1.1 | KNNR 4 0133- 02 analogia | Zawory regulujące instalacji solarnej | szt. | 6 |  |  |
| 28 d.1. 1.1 | KNNR 4 0143- 04 | Podgrzewacze wody o poj. 500 dm3 | kpl. | 2 |  |  |
| 29 d.1. 1.1 | KNR 7-07 0101- 01 analogia | Zespół pompowo-sterujący ZPS 28-01 | kpl. | 1 |  |  |
| 30 d.1. 1.1 | KNNR 4 0133- 02 | Zawory odcinajace proste instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 7 |  |  |
| 31 d.1. 1.1 | KNNR 4 0133- 03 | Zawory odcinajace proste instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 4 |  |  |
| 32 d.1. 1.1 | KNNR 4 0133- 02 | Zawór zwrotny instalacji wodociągowych z rur miedzia- nych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 1 |  |  |
| 33 d.1. 1.1 | KNNR 4 0511- 01 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0, 3 MPa o pojemności całkowitej do 25 dm3 | szt. | 1 |  |  |
| 34 d.1. 1.1 | KNNR 4 0511- 04 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0, 3 MPa o pojemności całkowitej do 280 dm3 | szt. | 1 |  |  |
| 35 d.1. 1.1 | kalk. własna | Urządzenia do uzdatniania wody | kpl. | 1 |  |  |
| 36 d.1. 1.1 | KNR-W 4-01 0208-03 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm | szt. | 8 |  |  |
| 37 d.1. 1.1 | KNR-W 4-01 0206-02 | Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm | szt. | 8 |  |  |
| 38 d.1. 1.1 | kalk. własna | Demontaż i powtórny montaż stropu podwieszanego w pom. pralni. | kpl | 1 |  |  |
| 39 d.1. 1.1 | KNNR 2 0101- 01 | Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betono- wych lub żelbetowych | m2 | 0.59 |  |  |
| 40 d.1. 1.1 | KNNR 2 0106- 01 analogia | Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w de- skowaniu tradycyjnym | m3 | 0.64 |  |  |
| 41 d.1. 1.1 | NNRNKB 202 2805-03 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m2 | 5.36 |  |  |
| 42 d.1. 1.1 | NNRNKB 202 2809-02 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m | 4.95 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

- 4 -

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Kz | Z | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dom Pomocy Społecznej w Gosćieradowie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Instalacja solarna |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

- 5 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Dom Pomocy Społecznej w Gosćieradowie |  |  |  |
| 1.1 | 45331000-6 | Instalacja solarna |  |  |  |
| 1.1. 1 |  | Roboty montażowe |  |  |  |
| 1 d.1. 1.1 | KNNR 4 0114-03 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 20 | m m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 2 d.1. 1.1 | KNNR 4 0114-04 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 67 | m m | 67.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67.000 |
| 3 d.1. 1.1 | KNNR 4 0114-05 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 25 | m m | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 4 d.1. 1.1 | KNNR 4 0114-06 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2 | m m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 5 d.1. 1.1 | KNNR 4 0114-07 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 17.2 | m m | 17.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.200 |
| 6 d.1. 1.1 | KNR 0-31 0114-10 | Otuliny termoizolacyjne z kauczuku syntetycznego do instalacji solarnych gr 25mm; rurociąg o śr. 15 mm 14.5 | m m | 14.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.500 |
| 7 d.1. 1.1 | KNR 0-31 0114-10 | Otuliny termoizolacyjne z kauczuku syntetycznego do instalacji solarnych gr 25mm; rurociąg o śr. 18 mm 53.2 | m m | 53.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 53.200 |
| 8 d.1. 1.1 | KNR 0-31 0114-10 | Otuliny termoizolacyjne z kauczuku syntetycznego do instalacji solarnych gr 13mm; rurociąg o śr. 15 mm 5.5 | m m | 5.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.500 |
| 9 d.1. 1.1 | KNR 0-31 0114-10 | Otuliny termoizolacyjne z kauczuku syntetycznego do instalacji solarnych gr 13mm; rurociąg o śr. 18 mm 13.8 | m m | 13.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.800 |
| 10 d.1. 1.1 | KNR 0-31 0114-11 | Otuliny termoizolacyjne z kauczuku syntetycznego do instalacji solarnych gr 13mm; rurociąg o śr. 22 mm 25 | m m | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 11 d.1. 1.1 | KNR 0-31 0114-12 | Otuliny termoizolacyjne z kauczuku syntetycznego do instalacji solarnych gr 13mm; rurociąg o śr. 28 mm 2 | m m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 12 d.1. 1.1 | KNR 0-31 0114-12 | Otuliny termoizolacyjne z kauczuku syntetycznego do instalacji solarnych gr 13mm; rurociąg o śr. 35 mm 17.2 | m m | 17.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.200 |
| 13 d.1. 1.1 | KNNR 4 0106-02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto- wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 5 | m m | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 14 d.1. 1.1 | KNNR 4 0106-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto- wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 15 | m m | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |

- 6 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 d.1. 1.1 | KNR 0-31 0114-09 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm powlekane folią; ruro- ciąg o śr. 20 mm 5 | m m | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 16 d.1. 1.1 | KNR 0-31 0114-09 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm powlekane folią; ruro- ciąg o śr. 25 mm 15 | m m | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 17 d.1. 1.1 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 20 | m m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 18 d.1. 1.1 | KNNR 4 0126-04 | Próba szczelności instalacji z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 131.2 | m m | 131.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 131.200 |
| 19 d.1. 1.1 | kalk. własna | Kolektory słoneczne próżniowe 24 | kpl. kpl. | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 20 d.1. 1.1 | kalk. własna | Separator powietrza 6 | szt szt | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 21 d.1. 1.1 | kalk. własna | Płyn do napełniania instalacji solarnej 270 | kg kg | 270.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 270.000 |
| 22 d.1. 1.1 | kalk. własna | Zestaw przyłączeniowy do kolektorów 6 | szt szt | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 23 d.1. 1.1 | kalk. własna | Konstrukcje uniwersalne do kolektorów 24 | kpl. kpl. | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 24 d.1. 1.1 | kalk. własna | Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej na dachu , pod konstrukcję uniwersal- ną (spadek dachu) 6 | kpl kpl | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 25 d.1. 1.1 | KNNR 4 0412-06-anal | Zawory odpowietrzające SOLARVENT do instalcji solarnych 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 26 d.1. 1.1 | KNNR 4 0134-02 | Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o śr. nominalnej 20 mm 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 27 d.1. 1.1 | KNNR 4 0133-02 analogia | Zawory regulujące instalacji solarnej 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 28 d.1. 1.1 | KNNR 4 0143-04 | Podgrzewacze wody o poj. 500 dm3 2 | kpl. kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 29 d.1. 1.1 | KNR 7-07 0101-01 analogia | Zespół pompowo-sterujący ZPS 28-01 1 | kpl. kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

- 7 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 d.1. 1.1 | KNNR 4 0133-02 | Zawory odcinajace proste instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 20 mm 7 | szt. szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 31 d.1. 1.1 | KNNR 4 0133-03 | Zawory odcinajace proste instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. no- minalnej 25 mm 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 32 d.1. 1.1 | KNNR 4 0133-02 | Zawór zwrotny instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 20 mm 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 33 d.1. 1.1 | KNNR 4 0511-01 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 25 dm3 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 34 d.1. 1.1 | KNNR 4 0511-04 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 280 dm3 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 35 d.1. 1.1 | kalk. własna | Urządzenia do uzdatniania wody 1 | kpl. kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 36 d.1. 1.1 | KNR-W 4-01 0208-03 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gru- bości do 30 cm 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 37 d.1. 1.1 | KNR-W 4-01 0206-02 | Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 38 d.1. 1.1 | kalk. własna | Demontaż i powtórny montaż stropu podwieszanego w pom. pralni. 1 | kpl kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 39 d.1. 1.1 | KNNR 2 0101-01 | Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych 0.59 | m2 m2 | 0.590 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.590 |
| 40 d.1. 1.1 | KNNR 2 0106-01 analogia | Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 0.64 | m3 m3 | 0.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.640 |
| 41 d.1. 1.1 | NNRNKB 202 2805-03 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 5.36 | m2 m2 | 5.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.360 |
| 42 d.1. 1.1 | NNRNKB 202 2809-02 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 4.95 | m m | 4.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.950 |

- 8 -