PROJEKT

UMOWA NR …………….

dalej zwana "Umową"

zawarta dnia………………w  Łodzi pomiędzy:

Centrum Medycznym im. dr. Ludwika Rydygiera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ul. Próchnika 11, (kod: 90-408), NIP: 7251753539, REGON: 472252285, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000522865 przez Sąd  Rejonowy  dla  Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , kapitał zakładowy: 8 353 000,00 zł,

które reprezentuje ……………………………………………………………………………………..

zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym”

a

firmą ………………………………………………………………………………………..………….

zarejestrowaną w …...........…., pod numerem KRS …………… NIP: ….......…., REGON: …...........….,

którą reprezentuje ………………………………………

zwaną dalej w Umowie „Wykonawcą”.

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia  publicznego o wartości mniejszej niż wskazana w ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) i wyborem oferty Wykonawcy, Strony zawierają Umowę o treści:

§ 1

Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi konserwacji dźwigów w budynkach Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o. oraz usługi pogotowia dźwigowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Umowy.

§ 2

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2, zobowiązany jest do:

- utrzymania dźwigów w stanie sprawności technicznej wynikającej z:

- „Instrukcji obsługi i konserwacji dźwigów” producenta urządzenia,

- Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie 	warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji 	urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176);

- zapewnienia pogotowia dźwigowego gwarantującego interwencję na dźwigu w czasie 15-30 minut od momentu zgłoszenia awarii przez całą dobę i wszystkie dni w roku,

- potwierdzenia przez konserwatora w „dzienniku konserwacji” wykonania przeglądów,

- wykonania przeglądów zgodnie z tabelą i czynnościami przeglądów wymienionymi w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy,

- wykonania przeglądów zgodnie z instrukcją producenta,

- zapewnienia materiałów pomocniczych do konserwacji dźwigów wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy,

- uczestniczenie w badaniach okresowych dźwigów przeprowadzanych przez rzeczoznawców Urzędu Dozoru Technicznego,

- zapewnienia zamknięcia maszynowni.

- Wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno – pomiarowej z aktualnymi badaniami technicznymi oraz własnych narzędzi i materiałów.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z wymogami producenta urządzeń, obowiązującymi normami i aktualnymi przepisami prawa, przy zachowaniu zasad BHP i Ppoż, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia w zakresie czynności konserwacyjnych obejmujących przedmiot zamówienia.

- W celu wykonania czynności konserwacyjnych objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca jest uprawniony do wyłączenia dźwigu z eksploatacji na okres do 36 godzin. Termin wyłączenia musi być uzgodniony z Zamawiającym.

§ 3

Zamawiający zobowiązany jest do:

- unieruchomienia dźwigu i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich w przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia życia oraz mienia i natychmiastowego powiadomienia Wykonawcy,

- powiadomienia Wykonawcy o każdym fakcie unieruchomienia dźwigu,

- utrzymania w sprawności eksploatacyjnej doprowadzonych do maszynowni i podszybia pionu zasilającego, pionu oświetlenia i zwodu uziemiającego,

- potwierdzania kart konserwacji.

§ 4

- Za wykonywanie usług będących przedmiotem Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie w wysokości ..... zł brutto, zgodnie z ofertą z dnia .....

- Ogólna wartość brutto Umowy wynosi: ………………. PLN (słownie: ………………………).

- Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę do 7 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni, zgodnie z cenami zawartymi w Załączniku nr ... do umowy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

  - Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:

- za zwłokę w podjęciu interwencji na dźwigu w terminie określonym w §2 ust. 1 pkt b) w wysokości 100 zł za każde rozpoczęte 15 minut zwłoki,

- za zwłokę w oddaniu do eksploatacji dźwigu po terminie określonym w §2 ust. 4 w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

- za zwłokę w przystąpieniu do konserwacji w terminie ustalonym z Zamawiającym - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki od wyznaczonego dnia przystąpienia do konserwacji;

- za zwłokę w przystąpieniu do naprawy w terminie ustalonym z Zamawiającym - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki od wyznaczonego dnia przystąpienia do naprawy;

  - Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 6

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  z winy Wykonawcy w następujących przypadkach:

- trzykrotnego niezrealizowania którejkolwiek z usług określonych w złożonej ofercie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia;

- nieprzedłożenie polisy ubezpieczeniowej przez Wykonawcę najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji usługi bądź nieprzedłożenie nowej polisy ubezpieczeniowej najpóźniej następnego dnia po zakończeniu obowiązywania poprzedniej.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku nie mają zastosowania postanowienia umowy dotyczące kar umownych w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania  części umowy.

§ 7

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres 24 m-cy, tj.: od  do

§ 8

Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej  pod rygorem nieważności.

§ 9

- Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawarciem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz inne powszechnie obowiązujące regulacje.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Załącznikami do Umowy są:

  - formularz asortymentowo-cenowy,

  - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do Umowy z dnia ………………..

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| L.p. | Nr fabryczny dźwigu | Adres zainstalowania | Rodzaj dźwigu | Ilość przystanków | Ilość miesięcy |  | Miesięczne wynagrodzenie netto |  | Miesięczne wynagrodzenie brutto |  | Wartość netto |  | Wartość brutto |  | Stawka podatku VAT [%] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f |  | g |  | h=(g*k)+g |  | i=f*g |  | j= (i*k)+i |  | k |  |  |
| 1 | 5934 | ul. Piotrkowska 113 | Platforma schodowa typu V65 | - | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | P09E1127 | ul. Zachodnia 60 | Dźwig osobowy Q=630 kg | 3 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | P08E0877 | ul. Próchnika 11 | Dźwig osobowy Q=630 kg | 4 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do Umowy z dnia ………………….r.

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

I. TABELA CZYNNOŚCI PRZEGLĄDÓW P-1 i P-2 KONSERWACJI DŹWIGU OSOBOWEGO – STEROWANIE ZBIORCZE – DRZWI AUTOMATYCZNE

| L.p. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | PRZEGLĄD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | P-1 | P-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sprawdzić działanie wyłącznika dźwigu przez dwukrotne wyłączenie oraz wywiesić tabliczkę ostrzegawczą na parterze „Konserwacja” | x | x |
| 2. | Sprawdzić zamknięcie maszynowni, działanie wyłącznika głównego oraz oświetlenia szybu i maszynowni | x | x |
| 3. | Wykonać jazdy przez całą długość szybu sprawdzając: pracę zespołu napędowego oraz w przypadku występowania sterowań mikroprocesorowych odczytać przyczyny ostatnich awarii | x | x |
| 4. | Zmierzyć napięcie w układach sterowania i zasilania podczas rozruchu silnika |  | x |
| 5. | Sprawdzić działanie wyłączników krańcowych |  | x |
| 6. | Sprawdzić sprzężenie cierne podczas jazdy kabiny do góry |  | x |
| 7. | Sprawdzić działanie kontaktu ogranicznika prędkości rozwierając go ręcznie |  | x |
| 8. | Wyłączyć wyłącznik główny i oświetlenia w celu sprawdzenia: bezpieczników, transformatorów oraz zacisków przewodów |  | x |
| 9. | Sprawdzić temperaturę łożysk silnika i przekładni | x | x |
| 10. | Sprawdzić: poziom oleju w przekładni i łożyskach silnika oraz ewentualnie uzupełnić, dokręcić wszystkie smarownice i ewentualnie uzupełnić smar | x | x |
| 11. | Czyścić styki styczników głównych i pomocniczych |  | x |
| 12. | Sprawdzić szczęki hamulca zespołu napędowego | x | x |
| 13. | Nasmarować przeguby dźwigni luzownika |  | x |
| 14. | Oczyścić ogranicznik prędkości i sprawdzić sprzężenie cierne linki ogranicznika |  | x |
| 15. | Sprawdzić luz tulei gumowych sprzęgła i koła ciernego oraz dokręcić nakrętki trzpieni sprzęgłowych |  | x |
| 16. | Sprawdzić ustawienie silnika i ewentualnie skorygować podkładkami |  | x |
| 17. | Sprawdzić stan kół ciernego i linowego oraz lin nośnych | x | x |
| 18. | Sprawdzić stan zębów i luz międzyzębny przekładni zespołu napędowego |  | x |
| 19. | Sprawdzić działanie automatycznych drzwi kabinowych obserwując pracę aparatury sterowej w maszynowni | x | x |
| 20. | Sprawdzić zbiorczość wezwań i dyspozycji |  | x |
| 21. | Sprawdzić działanie zabezpieczenia termicznego silnika i zaniku jednej z faz |  | x |
| 22. | Przywołać kabinę na najwyższy przystanek, włączyć jazdę rewizyjną i oświetlenie szybu oraz wyjść i zamknąć maszynownię – kluczem | x | x |
| 23. | Po wejściu na dach kabiny sprawdzić : stan zawieszenia kabiny, mocowanie linki ogranicz. prędkości, stan prowadników kabinowych oraz mechanizmu napędu drzwi automatycznych. Sprawdzić działanie impulsatora, wyłącznika „stop” na kabinie, kontaktów zwisu lin i chwytaczy oraz czujnika strefy drzwiowej | x | x |

| L.p. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | PRZEGLĄD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | P-1 | P-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24. | Na każdym przystanku sprawdzić działanie kontaktów drzwi i rygli i stan drzwi przystankowych | x | x |
| 25. | Na każdym przystanku sprawdzić stan rygli, zamków, amortyzatorów | x | x |
| 26. | Na każdym przystanku smarować: osie rygli, czyścić bieżnie rolek prowadzących skrzydła drzwi automatycznych |  | x |
| 27. | Smarować koła linowe na kabinie i przeciwwadze – o ile występują |  | x |
| 28. | Sprawdzić mocowanie czyścić i smarować prowadnice współpracujące z suwakami ślizgowymi, czyścić prowadnice współpracujące z prowadnikami rolkowymi |  | x |
| 29. | Sprawdzić stan elementów przeciwwagi i kabla zwisowego | x | x |
| 30. | Sprawdzić działanie sygnałów pełnego obciążenia i przeciążenia |  | x |
| 31. | Sprawdzić: stan chwytaczy, obciążki ogranicz. prędkości i jej kontaktu | x | x |
| 32. | Sprawdzić mocowanie pudła kabiny oraz stan prowadników |  | x |
| 33. | Sprawdzić działanie alarmu | x | x |
| 34. | Oczyścić dach kabiny i podszybie |  | x |
| 35. | Po włączeniu dźwigu do normalnej pracy, dysponując z kabiny, sprawdzić: dokładność zatrzymywania, przycisk „stop” w kabinie, otwieranie i zamykanie drzwi kabiny | x | x |
| 36. | Sprawdzić działanie kaset wezwań | x | x |
| 37. | Uzupełnić brakujące żarówki, diody i korki awaryjnego otwierania drzwi | x |  |
| 38. | Posprzątać maszynownię. Wpisać, do dziennika konserwacji, przegląd oraz wymienione na nowe materiały. Wyłączyć oświetlenie szybu i maszynowni. Zamknąć maszynownię. Po zjechaniu na dół zdjąć tabliczkę ostrzegawczą „Konserwacja” | x | x |

UWAGA: 	1. Czynności występujące w P-1 i P-2 oznaczono znakiem – x.

2. Przeglądy P-1 wykonywane są raz w miesiącu.

3. Przeglądy P-2 wykonywane są co 12 miesięcy (zamiast przypadającego w tym czasie przeglądu P-1).

II. ZAKRES PTRZEGLĄDU KONSERWACYJNEGO DŹWIGU PLATFORMOWEGO

Platformowy dźwig pochyły typu V65 – urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych jest stosowany w transporcie osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby użytkownik mógł korzystać z niego bezpiecznie sam lub z pomocą należycie przygotowanej osoby towarzyszącej.

Zasadniczym celem przeglądu konserwacji jest sprawdzenie działania urządzenia pod kątem bezpieczeństwa użytkowania.

Urządzenia sterujące i zabezpieczające:

- sprawdzenie działania przycisków klawiszowych w kasecie sterującej i na panelu kondygnacyjnym we wszystkich dających się przewidzieć okolicznościach. Sprawdzenie, czy nie były dokonane jakiekolwiek manipulacje czy modyfikacje.

- Sprawdzenie prawidłowości położenia krańcowych zderzaków na kondygnacjach. Sprawdzenie działania urządzeń przeciwpułapkowych, przeciwzgnieceniowych oraz czujników na krawędziach i spodzie platformy.

Regulator prędkości:

- sprawdzenie napięcia łańcucha i stanu kół przekładni zębatych. Sprawdzenie, czy zęby koła trakcyjnego i nylonowe rolki podtrzymujące nie są zużyte lub w złym stanie.

Mechaniczny hamulec bezpieczeństwa:

- sprawdzenie działanie urządzenia sprzęgającego.

Rampy pomostowe i poślizgowe komponenty elektryczne:

- sprawdzenie stanu mocowania rampy najazdowo – zjazdowej. Sprawdzić ustawienie rampy, kiedy platforma jest w ruchu,

- sprawdzenie, czy szczotki są w należytym stanie i czy sprężyny dociskowe szczotek mają należyte napięcie i odpowiednio dociskają je do przewodu czynnego i uziemiającego na całej długości trasy przejazdowej platformy,

- usunięcie ewentualnego zabrudzenia i oksydacji z przewodów elektrycznych.

Elektryczny hamulec silnika:

- sprawdzenie działania elektromagnetycznego hamulca silnika

Stabilność szyn:

- sprawdzenie wszystkich połączeń śrubowych z kotwami i innymi mocowaniami.

Przyciski klawiszowe na panelach kondygnacyjnych:

- sprawdzenie prawidłowości działania sterowników klawiszowych na panelach kondygnacyjnych,

- sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich przekaźników, przełączników zdalnego sterowania i mikroprzełączników. Sprawdzanie stanu przewodów zasilających.

III. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DO KONSERWACJI DŹWIGÓW, JAKIE WYKONAWCA MA ZABEZPIECZYĆ W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Do konserwacji dźwigów platformowych:

- bezpieczniki topikowe,

- taśma izolacyjna,

- podkładki płaskie i sprężynujące,

- czyściwo,

- stop lutowniczy,

- pasta lutownicza,

- benzyna.

2. Do konserwacji dźwigów hydraulicznych

- olej maszynowy do smarowania prowadnic,

- benzyna ekstrakcyjna,

- pasta do lutowania,

- Tinol – drut do lutowania,

- taśma izolacyjna,

- żarówki – do maszynowni, szybu i kaset,

- bezpieczniki topikowe,

- instrukcja obsługi – bez szyby, ramki, folii,

- wkręty do metalu na uzupełnienie,

- śruby - na uzupełnienie,

- podkładki zwykłe – na uzupełnienie,

- podkładki sprężyste – na uzupełnienie,

- zawleczki – na uzupełnienie,

- nity – na uzupełnienie,

- dławice gumowe przewodów elektrycznych – na uzupełnienie,

- oznaczniki przewodów elektrycznych - na uzupełnienie,

- koszulki igielitowe i termokurczliwe – na uzupełnienie,

- przewody elektryczne – na uzupełnienie.

3. Do konserwacji dźwigów ciernych

- olej maszynowy lub smar stały do smarowania prowadnic,

- smar stały,

- benzyna ekstrakcyjna,

- pasta do lutowania,

- Tinol – drut do lutowania,

- taśma izolacyjna,

- żarówki – do maszynowni, szybu i kaset,

- bezpieczniki topikowe,

- przyciski do kaset – plastikowe – kapturki,

- instrukcja obsługi – bez szyby, ramki, folii,

- wkręty do drewna – na uzupełnienie,

- wkręty do metalu -  na uzupełnienie,

- śruby – i nakrętki na uzupełnienie,

- podkładki zwykłe – na uzupełnienie,

- podkładki sprężyste – na uzupełnienie,

- zawleczki – na uzupełnienie,

- nity i gwoździe – na uzupełnienie,

- dławice gumowe przewodów elektrycznych – na uzupełnienie,

- oznaczniki przewodów elektrycznych – na uzupełnienie,

- koszulki igelitowe i termokurczliwe – na uzupełnienie,

- przewody elektryczne – na uzupełnienie,

- korki do rygli drzwi przystankowych półautomatycznych / o ile występują /,

- czyściwo,

- smarowniczki,

- baterie do latarek ręcznych.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: