SZCZEGÓŁOWY OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA

NA

,,Wykonanie przeglądów stanu technicznego instalacji elektrycznej, odgromowej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w przychodniach Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o."

I. PODSTAWA PRAWNA:

Pomiary powinny być wykonane zgodnie z:

- ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021, poz. 2351 z późn. zm);

- ustawą z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. 2021, poz. 716 z późn. zm.);

- ustawą z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. 2015, poz. 1483).

II. WARUNKI I OCZEKIWANIA WOBEC WYKONAWCY:

- Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia i kwalifikacje odpowiednie do wykonania przedmiotu zamówienia, a jego presonel zatrudniony przy realizacji zamówienia posiadać wymagane kwalifikacje i uprawnienia:

- stwierdzone stosownym świadectwem kwalifikacje wymagane przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych zgodnie z rozporządzeniami MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczególowych zasad stwierdzeania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828) oraz zgodnie z rozporządzeniem MGiP z dnia 20.07.2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2005 r., Nr 141 poz. 1189) w zakresie odpowiadajacym obsługiwany, urządzeniom.

- Usługi będące przedmiotem zamówienia wykonawca wykona z należytą starannością, w sposób prawidłowy, przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pomiary i badania za pomocą urządzeń pomiarowych, które posiadają wymagane certyfikaty i aktualną legalizację.

- W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiajacego harmonogram wykonania przeglądów w poszczególnych lokalizacjach. Termin przyjazdu w celu wykonania przeglądu należy każdorazowo potwierdzić z 2-dniowym wyprzedzeniem u osoby wskazanej w umowie do kontaktu z zastzreżeniem, ze termin przyjazdu nie moze być późniejszy niż wynikający z zatwierdzonego przez zamawiajacego harmonogramu.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP, w szczególności Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1210).

- Po przeprowadzonym przeglądzie technicznym Wykonawca winien pozostawić urządzenia w stanie całkowitej sprawności technicznej, bądź w przypadku stwierdzenia niesprawności, zabezpieczyć urządzenie oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkowników.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres przeglądów powienien obejmować w szczególności:

- oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu w zakresie prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń;

- oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połaczeń, mocowań i ułożenia przewodów;

- pomiary elektryczne w zakresie:

- badania skuteczności samoczynnego wyłączania;

- badania rezystancji izolacji obwodów i urządzeń;

- badania instalacji odgromowej i uziomów;

- badania odbiorników zabezp. przez wyłaczniki różnicowoprądowe.

- przegląd oświetlenia awaryjnego w zakresie:

- sprawdzenia systemu pod względem funkcjonalnym, tzn. przez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego;

- sprawdzenie czy wszystkie oprawy ewakuacyjne i znaki bezpieczeństwa przełączyły się w tryb pracy awaryjnej, a następnie powróciły do normalnej pracy po przewróceniu zasilania sieciowego;

- sprawdzenia w trakcie testu lampek kontrolnych lub urządzeń, w celu upewnienia się, ze wsakazania są prawidłowe;

- sprawdzenia poprawności działalnia układów ładowania akumulatorów.

- potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę czynności objętych przedmiotem umowy poprzez dokonanie stosownych wpisów w dokumentacji obiektów;

- sporządzenie i dostarczenie do siedziby Zamawiajacego pisemnych protokołów z przeprowadzonych czynności objętych przedmiotem zamówienia w terminie 7 dni od dnia wykonania przeglądu;

- ww. protokół powinien zawierać co najmniej:

- datę wykonania przegladu,

- nr protokołu,

- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm,

- szczegółowy wykaz wszystkivh sprawdzonych elementów wraz z potwierdzeniem przeprowadzonych czynności przeglądu i deklaracji pełnej sprawności elementów oraz wskazaniem lokalizacji, np. z pomocą numeru pomieszczenia, według numeracji przyjętej w obiekcie,

- potwierdzenie (podpis) wykonania przeglądu przez pracownika Zamawiajacego oraz pracownika Wykonawcy,

- pisemne potwierdzenie wykonania wszystkich punktów szczególowego opisu przebiegu przeglądu;

- pisemne potwierdzenie pełnej sprawności sprawdzanych elementów i gotowości do dalszej pracy;

- wykaz elementów, które w toku przeprowadzonego przeglądu zakwalifikowano do ewentualnej naprawy lub wymian;

- określenie zaleceń pokontrolnych;

- informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji;

- wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu.

IV. INFORMACJE DODATKOWE:

- Przeglądy będą wykonywane na czynnych obiektach Zamawiajacego. Przedmiot umowy wykonywany będzie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (od godziny 08:00 do godziny 18:00). Wszelkie czynności podejmowane w ramach wykonania przedmiotu zamówienia muszą być realizowane w sposób niezakłócajacy funkcjonowania przychodni.

- Powstałe w toku wykonywanych prac odpady / zużyte materiały Wykonawca zobowiazany jest we własnym zakresie zagospodarować.